УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Технический отдел |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Свиридов Сергей Васильевич62-62-57 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | ТО – 1 Приточных, вытяжных систем |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъем и спуск товара на этаж, складирование товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком. |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | С момента заключения договора до 31.12.2019года |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Ярославского 300, Баумана 214А, Образцова 27,Партизанская 74Ж, Баумана 206. |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Для начала выполнения услуги поставщик обязан иметь:Техническое обслуживание всех систем должны обслуживать не менее 2-х специалистов инженеров. Время выполнения ремонтных работ должно согласовываться с Заказчиком. Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимым оборудованием, инструментами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.Исполнитель должен вести журнал учета выполненных работ по техническому обслуживанию в соответствии с перечнем регламентных работ данного технического задания. Журнал учета выполненных работ ведется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами от Исполнителя и Заказчика сразу после проведения работ и их приемки.Исполнитель обязан иметь в наличии все необходимые контрольно-измерительные приборы и инструменты в количестве, достаточном для ремонта и обслуживания оборудования, а так же своевременно составлять дефектные ведомости для приобретения запасных частей для выполнения работ по техническому обслуживанию систем вентиляции. Исполнитель принимает на себя обязательство в разумные сроки возместить ущерб (выполнить ремонт или приобрести новое оборудование и материалы) в случае выхода из строя оборудования по вине Исполнителя, в том числе по причине оказания услуг специалистами с недостаточной квалификацией. Исполнитель осуществляет оказание услуг своими силами. Без привлечения субподрядных организаций. Срок предоставления гарантии качества работ – 12 месяцев с момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.В случае аварийной ситуации, выезд ремонтной бригады осуществляется в течении 2-х часов с момента получения заявки. Аварийные работы выполняются круглосуточно (включая выходные и праздничные дни). |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | ТО – 1 приточных систем | 1 Проверка крепежа системы2 Визуальный осмотр теплоизоляции воздуховодов ремонт при необходимости3 Проверка показаний приборов автоматики (настройки контроллеров, регулировки)4 Диагностика ремня вентилятора при необходимости натяжка или замена5 Осмотр трубопроводов, клапанов на отсутствие протечек6 Проверка работы системы (клапана, привода, насосы, индикаторные лампочки, КДУ)7 Сухая чистка фильтров (замена при необходимости)8 Диагностика двигателя вентилятора9 Чистка оборудования от пыли и грязи снаружи и внутри в доступных местах10 Протяжка электрических клемных соединений каждого потребителя электротока11 Проверка и наладка вент оборудования согласно проектной документации по количеству и качеству подаваемого воздуха12 Проверка состояния электрических кабелей на сопротивление изоляции 13 Регулировка воздухораспределительных устройств в помещениях, обслуживаемых данной системой14 Чистка фильтров в системах водяных калориферов15 Протяжка всех болтовых соединений в гидравлической системе16 Чистка водяных калориферов с применением специализированных средств очистки17 Замер плотности гликоля в гидравлической системе при необходимости доведение до требуемого уровня18 Перевод установок на «летний - зимний» режимы работы – 2 раза в год | Шт.  | 28 |
| 2 | ТО – 1 вытяжных систем | 1 проверка крепежа системы2 визуальный осмотр теплоизоляции воздуховодов ремонт при необходимости3 проверка показаний приборов автоматики (настройки контроллеров, регулировки)4 диагностика ремня вентилятора при необходимости натяжка или замена5 проверка работоспособности системы (вентиляторы, индикаторные лампочки, КДУ)6 диагностика двигателя вентилятора7 чистка оборудования от пыли и грязи снаружи и внутри в доступных местах8 протяжка электрических клемных соединений каждого потребителя электротока9 проверка состояния электрических кабелей на сопротивление изоляции10 регулировка воздухораспределительных устройств в помещениях, обслуживаемых данной системой | Шт. | 58 |

Дополнительные условия:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.д.) в случае если такие требования предъявляются действующему законодательству к товару, являющемуся объектом закупки. Поставляемый товар должен быть новым. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен истекать не ранее 31.12. 2019 года. Товар должен отгружаться в упаковке , соответствующей характеру поставляемого товара, способу перевозки. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

 Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение ООО «Студия Климата» (указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение ООО «КлиматКомфорт» (указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение ООО «Торговые Технологии» (указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО