|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Главный врач**  **ОГАУЗ «Иркутская городская**  **клиническая больница № 8»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ж.В. Есева/** |

**Извещение о проведении закупки**

**у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

**на поставку оборудования для системы лечебного газоснабжения, участником которой может являться только субъект малого или среднего предпринимательства**

**№ 331-20 (1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Способ осуществления закупки:** | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (в соответствии с пп. 21 пункта 19.1 главы 19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (ОГАУЗ «ИГКБ № 8»), участником которой может являться только субъект малого или среднего предпринимательства |
| 2. | **Наименование Заказчика:** | ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» |
| 3. | **Место нахождения Заказчика:** | 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 |
| 4. | **Почтовый адрес Заказчика:** | 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 |
| 5. | **Адресэлектронной почты Заказчика:** | [info@gkb8.ru](mailto:info@gkb8.ru) |
| 6. | **Контактный телефон Заказчика:** | (3952) 44-31-30, (3952) 502-490 |
| 7. | **Предмет договораc указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки:** | **Предмет договора**: Поставка оборудования для системы лечебного газоснабжения.  **Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги:**  Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1к Извещению о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - Извещение)*)  **Описание предмета закупки:**  Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1 к Извещению*) |
| 8. | **Код по ОКПД2:** | 32.50.21.129 |
| 9. | **Номер позиции в плане закупок:** | 774 |
| 10. | **Источник финансирования:** | Средства территориального фонда ОМС |
| 11. | **Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** | Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1 к Извещению*) |
| 12. | **Место и срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** | Срок поставки оборудования (включая доставку по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж специалиста Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования) в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента подписания договора |
| 13. | **Сведения о цене договора:** | 438 400,00 рублей (четыреста тридцать восемь тысяч четыреста рублей) |
| 14. | **Информация о валюте, используемой для формирования ЦД и расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем):** | Российский рубль |
| 15. | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора:** | Требование не установлено |
| 16. | **Размер обеспечения заявок на участие в закупке, требования к обеспечению заявок на участие в закупке, в том числе условия банковской гарантии:** | Требование не установлено |
| 17. | **Размер обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора, в том числе условия банковской гарантии:** | 13 473,60 руб. (тринадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля шестьдесят копеек).  **Исполнение договора может обеспечиваться:**   1. **внесением денежных средств**:   Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:  УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303060207)  ИНН 3810009342  КПП 381001001  р\сч. 40601810850041002000  БИК 042520001  БАНК Отделение Иркутск  КПС 0000000000000000510  КВФО 3  Код субсидии 803093000  Отраслевой код 00000000000000000   1. **предоставлением банковской гарантии**.   Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.  В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, то такие банковские гарантии должны быть выданы банком, включенным в перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет Заказчика;  5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок, срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц);  6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении;  7) условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;  8) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  10) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии:  а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  б) платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса принципалу, с отметкой банка Заказчика или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);  11) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Недопустимо включение в банковскую гарантию:  1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора(за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);  2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;  3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии.  Возврат банковской гарантии участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.  Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Извещением и положениями второго абзаца Раздела второго 42 Извещения.  В случае если участником закупки является государственное или муниципальное казенное учреждение, государственное или муниципальное бюджетное учреждение, государственное или муниципальное автономное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения договора к такому участнику закупки не применяются.  В случае непредоставления победителем (единственным участником) запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора.  В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом, по согласованию с Заказчиком, может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. |
| 18. | **Описание предмета закупки:** | Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1 к Извещению)* |
| 19. | **Информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым заключается договор (наименование, идентификационный номер налогоплательщика)** | Общество с ограниченной ответственностью "Техномед-сервис"  ИНН 3812113388 |

**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

**на поставку оборудования для системы лечебного газоснабжения,**

**частником которой может являться только субъект малого**

**или среднего предпринимательства № 331-20 (1)**

**Техническое задание**

**на поставку оборудования для системы лечебного газоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поставляемого товара** | **Технические характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Клапанная система одиночная TU DIN O2 накладная (газовый клапан- кислород) | Технические характеристики указаны в Таблице 1 | Шт. | 16 |
| 2 | Расходомер кислорода O2 в комплекте с увлажняющим баллоном | Технические характеристики указаны в Таблице 1 | Шт. | 16 |

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)** | **Требуемое значение параметров и функций** |
| **1** | **Клапанная система одиночная TU DIN O2 накладная (газовый клапан- кислород):** |  |
| 1.1 | Клапан предназначен для размещения на стене | наличие |
| 1.2 | Клапан рассчитан на 1 место и представляет собой компактный блок, к которому подведен кислород | наличие |
| 1.3 | Клапан выполнена из оцинкованной стали, покрытая краской, выдерживающей многократную дезинфицирующую обработку | наличие |
| 1.4 | Материал консоли | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| 1.5 | Габаритные размеры основного блока : |  |
| 1.5.1 | ширина | не менее 102 мм |
| 1.5.2 | высота | не менее 103 мм |
| 1.5.3 | глубина | не более 51 мм |
| 1.6 | Клапан имеет 1 газовый клапан и 1 штекер стандарта DIN13260 - кислород. | наличие |
| 1.7 | Газовый клапан имеет сервисное запорное устройство в основании для проведения ремонта без отключения магистрали | наличие |
| 1.8 | Двухкомпонентная система сопряжения узлов штекера повышенной герметичности, обеспечивающей вращение основной части штекера | наличие |
| 1.9 | Угол вращения основной части штекера | не менее 360° в любом направлении |
| 1.10 | Утечка рабочего газа | не более 1 мл/мин |
| 1.11 | Пропускная способность клапана | не менее 40 л/мин |
| 1.12 | Клапан имеет отличительную окраску в виде кольца с надписью названия газа в соответствии с EN 739-2004, наклейку с названием на корпусе изделия и различную форму замкового соединения. Цвет кольца должен быть для кислорода – белый | наличие |
| 1.13 | Монтажный комплект | наличие |
| 1.14 | Для удобства персонала все надписи на консолях и клапанах должны быть выполнены на русском языке. | наличие |
| 1.15 | Паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке | наличие |
| 1.16 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | наличие |
| 1.17 | Декларация соответствия Госстандарта России | наличие |
| **1.18** | **Срок предоставления гарантии качества товара и гарантийного технического обслуживания** | **не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию** |
| **1.19** | **Год выпуска** | **Не ранее 2020** |
| **2.** | **Расходомер кислорода O2 в комплекте с увлажняющим баллоном** |  |
| 2.1 | Расходомер для систем кислородной терапии с увлажнителем состоит из двух основных узлов: регулятора потока кислорода и увлажняющей ёмкости – 1 комплект | Наличие |
| 2.2 | Регулятор потока кислорода должен представлять собой поплавковое устройство с прозрачной колбой. | Наличие |
| 2.3 | Принцип регулирования основан на пропускании потока через калиброванные отверстия | Наличие |
| 2.4 | Сетчатый фильтр из нержавеющей стали | Наличие |
| 2.5 | Регулятор оснащен поворотной рукояткой для установки требуемого потока кислорода. | Наличие |
| 2.6 | Величина установленного потока | л/мин: от 0 до 15 л/м |
| 2.7 | Рабочее давление регулятора | - 4 +/-0,2 бар |
| 2.8 | Подключения | вход - штекер стандарта DIN13260-2 (кислород), выход – штуцер с наружной резьбой 9/16" |
| 2.9 | Вес расходомера | не более 420 г |
| 2.10 | Используемые материалы: Корпус Расходомера - анодированный алюминий, пластиковые детали (шкала и поворотный переключатель) прозрачный пластик на основе поликарбоната, внутренние детали - нержавеющая сталь. | Наличие |
| 2.11 | Ёмкость увлажнителя имеет резьбовую съемную крышку (маркировка кислорода) с торцевым уплотнением. | Наличие |
| 2.12 | Ёмкость изготовлена из поликарбонатной небьющейся пластмассы, позволяющей проводить автоклавирование до 121° | Наличие |
| 2.13 | Подключения: | вход - патрубок с кольцевым резиновым уплотнением и с накидной гайкой с внутренней резьбой 9/16", выход - штуцер типа "елочка" |
| 2.14 | Подача кислорода в жидкость производится через пористый диффузор | Наличие |
| 2.15 | Диаметр пор диффузора | От 18 до 30 микрометров |
| 2.16 | На боковой поверхности емкости нанесены отметки для максимального и минимального наполнения жидкостью. | Наличие |
| 2.17 | Рабочий объем емкости | не более 200 мл |
| 2.18 | Максимальный объем емкости | не более 300 мл |
| 2.19 | Габаритные размеры | не более: диаметр (с крышкой) 85 мм, высота (с присоединительным патрубком) 165 мм |
| 2.20 | Вес | не более 160 г |
| 2.21 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ | Наличие |
| 2.22 | Расходомер для систем кислородной терапии с увлажнителем должен быть стандартизован в системе СЕ и иметь декларацию. | Наличие |
| **2.23** | **Срок предоставления гарантии качества товара и гарантийного технического обслуживания** | **не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию** |
| **2.24** | **Год выпуска** | **Не ранее 2020** |

**Прочие условия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| 1 | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости. | 1. Гарантия на Оборудование не менее 12 (двенадцати) месяцев со момента ввода Оборудования в эксплуатацию, но не менее чем срок гарантии, установленный производителем.  Поставщик обязан в срок, согласованный сторонами, безвозмездно заменить некачественное Оборудование, в случае, если таковое было обнаружено Заказчиком в течение гарантийного срока.  2. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования.  3. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок).  4. Поставщик гарантирует:  4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования.  4.2. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям договора.  5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование.  6. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленного оборудования в течение гарантийного срока, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.  7. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях и адресах служб технического обслуживания в г. Иркутске, в которых возможно осуществление технического обслуживания и ремонта поставленного оборудования в послегарантийный период, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность. |
| 2 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности | Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.  Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.  Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон). |
| 3 | Требование к упаковке, отгрузке Оборудования | Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах и соответствующей требованиям ГОСТ.  Маркировка оборудования и тары (упаковки) оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ.  Доставка Оборудования осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем.  Поставщик обязан произвести сборку, установку (монтаж), настройку, регулировку, сдачу в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование.  В случае оказания услуг по сборке, установке (монтажу), настройке, регулировке Оборудования собственными силами Поставщик должен иметь Лицензию по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Виды выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники (в части технического обслуживания): монтаж и наладка, контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт медицинской техники. Соисполнители, привлекаемые к оказанию Услуг, должны иметь указанную действующую лицензию. |